W nawiązaniu do Zaproszenia do składania ofert nr RŻL -II- 271/PO/14/2020 z dnia 15.12.2020 r. dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków dla osiedla w miejscowości Bielany gm. Błędów, zwracam się z pytaniami:

1. Czy istnieje możliwość wykonania oczyszczalni modułowej zagłębionej częściowo w grunt zamiast kontenerowej?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

1. Zwracam się z prośbą o załączenie posiadanych decyzji administracyjnych oraz umów z właścicielami mediów.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Gmina Błędów jest właścicielem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i sama sobie decyzji nie wydaje. Ponadto posiadamy umowę na dostarczanie energii elektrycznej moc umowna 15 kw. Dotychczasowe roczne zużycie to ok. 96688 kwh. Dostawca energii: TRMEW Obrót S.A ul. Ludwika Rydgiera 8 wyłoniony w trybie przetargowym.

1. Zwracam się z prośbą o załączenie PFU, umożliwiającego złożenie porównywalnych ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w systemie zaprojektuj i wybuduj. Nie posiada PFU i nie planuje takiego zlecać. Przedmiotem postępowania jest wykonanie projektu budowlanego.

1. Zwracam się z prośbą o załączenie informacji o zakresie projektu, tj.:
- Czy dla inwestycji będzie wymagana Decyzja Środowiskowa, a więc uzgodnienie projektu nowej technologii w RDOŚ i Wodach Polskich?

**Odpowiedź Zamawiającego : Tak**

- Czy dla inwestycji będzie wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego i sporządzenie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków do rzeki oraz wykonanie wylotu?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Gmina posiada aktualne pozwolenie wodno - prawne obowiązujące do 30.06.2024 roku na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z osiedla mieszkaniowego w Bielanach do rzeki Mogielanki. W skład instalacji wchodzą: Dmuchawa zlokalizowana na pomoście ciągu technologicznego ,komora niedotleniona-denitryfikacji, komora napowietrzania, osadnik wtórny, studnia pomiarowa, rurociąg odprowadzający ścieki oczyszczone do rzeki, pompownia wód odciekowych z poletek. Ilość wprowadzonych ścieków do odbiornika nie może przekroczyć wartości Q maxh = 2,46 m3/h, Q dob śr. = 31,6 m3/h, Qmax r = 18250 m3/rok. Stężenia zanieczyszczeń w przypadku nominalnej pracy oczyszczalni: BZT 5 = 40 mgO2/dm3,ChZT CR = 150 mgO2/dm3, zawiesina ogólna = 50mgO2/dm3.

W przypadku awarii urządzeń trwającej nie dłużej niż 48 godzin. BZT 5 = 60 mgO2/dm3,ChZT CR = 225 mgO2/dm3, zawiesina ogólna = 75mgO2/dm3.

Według Zamawijącego nowo zaprojektowana oczyszczalnia będzie polegała na przepięciu nowej oczyszczalni do istniejącej infrastruktury. Zamawiający nie przewiduje ubiegania się o wydanie nowego pozwolenia wodno-prawnego, jednak wiedza Zamawiającego w tym względnie nie jest wystarczająca. Jeśli nowa oczyszczalnia spowoduje zmianę w/w parametrów i zmianę warunków pozwolenia wówczas być może, że będzie potrzebna dokumentacja niezbędna do uzyskania nowego pozwolenia lub wprowadzenie zmian do istniejącej dokumentacji.

- Czy droga dojazdowa do terenu oczyszczalni ścieków wchodzi w zakres prac projektowych?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie**

- Czy do działki doprowadzona jest woda i energia elektryczna? Jeśli tak, to o jakich parametrach?

**Odpowiedź Zamawiającego : Jak w odpowiedzi na pytanie 2**

1. Zwracam się z prośbą o załączenie mapy do celów informacyjnych, wskazujących działkę do zabudowy, będącą własnością Gminy.

**Odpowiedź Zamawiającego:** W załączeniu

1. Zwracam się z prośbą o informację dotyczącą zachowania bądź likwidacji poletek do odwadniania osadu.

**Odpowiedź Zamawiającego** Jest taka możliwość jednak oczekujemy propozycji od projektanta

1. Zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert, ze względu na okres Świąt Bożego Narodzenia - do dnia 11.01.2021 r.

**Odpowiedź Zamawiającego** : Zamawiający ze względu na pilność sprawy oraz fakt, że oferent ma jedynie dokonać wyceny wykonania dokumentacji ma prośbę o zachowanie wskazanego w zaproszeniu terminu na składanie ofert.

1. Czy w przypadku konieczności uzyskania nowej Decyzji Środowiskowej, Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji projektu?

**Odpowiedź Zamawiającego**: Decyzja środowiskowa leży w gestii Zamawiającego. To gmina wydaje taką decyzję. Projektant ma dostarczyć kartę informacyjną na podstawie której zostanie wydana decyzja. Uzyskanie decyzji może odbywać się równolegle z pracami projektowymi i nie powinno mieć wpływu w dotrzymaniu terminu. Niemniej jednak okres ten w poprzednich wyjaśnieniach Gmina Błędów przedłużyła do 30 kwietnia 2020 roku.

***Wójt Gminy Błędów***

 ***Mirosław Jakubczak***